## Sheet1
淖尔壕煤矿洗煤厂建设项目第三批设备采购清单
序号 | 设备材料名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注
包一 | 低压干式变压器、高低压柜、直流屏
1 | 低压干式变压器 | 2500kVA 额定电压及调压范围：10±2×2.5%/0.69kV（无载调压） | 台 | 2 | 详见技术规格书参数要求
|  | 500kVA 额定电压及调压范围：10±2×2.5%/0.4kV（无载调压） | 台 | 1
2 | 10kV铠装中置式开关柜 | 1250A | 台 | 8
3 | 低压开关柜
3.1 | 电气楼0.66kV低压开关柜 | MNS型 | 台 | 30
3.2 | 3#转载点0.66kV低压开关柜 | MNS型 | 台 | 9
3.3 | 电气楼0.38kV低压开关柜 | MNS型 | 台 | 4
3.4 | 筛分破碎车间新增660V低压开关柜 | MNS型 | 台 | 1
4 | 高频开关直流电源成套设备及UPS | 柜体尺寸2260×800×600 | 面 | 2 | 充馈电柜1面,蓄电池柜1面
包二 | 动力阻燃型电缆
1 | 阻燃型电缆 | ZR-YJV-0.6/1,3X35 | 米 | 600 | 详见技术规格书参数要求
2 | 阻燃型电缆 | ZR-YJV-0.6/1,3X50 | 米 | 800
3 | 阻燃型电缆 | ZR-YJV-0.6/1,3X70 | 米 | 1010
4 | 阻燃型电缆 | ZR-YJV-0.6/1,3X95 | 米 | 410
5 | 阻燃型电缆 | ZR-YJV-0.6/1,3X120 | 米 | 260
6 | 阻燃型电缆 | ZR-YJV-0.6/1,3X150 | 米 | 210
7 | 阻燃型电缆 | ZR-YJV-0.6/1,3X185 | 米 | 170
8 | 阻燃型电缆 | ZR-YJV-0.6/1,3X240 | 米 | 820
9 | 阻燃型电缆 | YJV22-8.7/10kV,3X185 | 米 | 500
10 | 阻燃型电缆 | YJV-8.7/10kV,3X50 | 米 | 20
11 | 阻燃型电缆 | YJV-8.7/10kV,3X95 | 米 | 50
包三 | 生产集中控制系统
1 | 生产集中控制系统 | 新建主厂房、浓缩车间、矸石仓、块煤棚、块煤汽车装车点等建筑内的设备控制，接入电气楼冗余S7-400冗余控制主站，控制主站通过 ProfiNet 冗余网络连接电气楼及三号点配电室所设ET200M 控制分站，负责新增车间内生产工艺设备自动控制 | 套 | 1 | 详见技术规格书参数要求
包四 | 火灾报警、光纤测温
1 | 光纤测温监控系统 | 光纤测温监控系统共设1套监控系统，设于选煤厂综合办公楼调度中心。光纤测温监测系统由测温主机、软件、安装在检测对象上的感温光纤等组成。在选煤厂综合办公楼调度中心设置一台光纤测温监测系统主机，沿原煤栈桥开始，途经输煤地道、主厂房，10kV变电所、矸石仓、储煤棚以及各建筑结构单体相连的栈桥内的电缆桥架、电缆沟、电缆夹层等敷设感温光纤，实时监测沟内、桥架内电缆环境热量的变化。光纤主机可与选煤厂综合办公楼调度中心火灾报警监控系统的主机通信，通过火灾报警监控系统实现全厂的火灾报警监控 | 套 | 1 | 详见技术规格书参数要求
2 | 火灾自动报警系统 | 火灾自动报警监控系统设1套区域火灾报警监控系统，根据厂区布置，拟在配电室二楼控制室设一套火灾报警控制器。在变电所配电室、厂房、栈桥、转载点、地道、机修车间、储煤棚等场所，设探测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮等设备，经信号总线将报警信息上传至火灾报警控制器，控制器再通过通信的方式，将选煤厂的火警信息上传至矿井集中火灾报警控制器，由集中火灾报警控制器实现消防联动控制。同时设分布式光纤测温监控系统一套，完成对电缆沟、电缆桥架等电缆敷设温度的监测；设防火门监控系统一套，完成变电所、主厂房建筑单体内防火门的监控。 | 套 | 1
包五 | 工业电视系统、通讯设备、有害气体监测 |  |  |  | 详见技术规格书参数要求
1 | 工业电视系统 | 本套工业电视系统由前端摄像机设备、视频显示设备、控制键盘、视频存储设备、相关应用软件以及其它传输、辅助类设备组成。包括1台IoT-CVR存储、25套防爆球机、16套防爆枪机、31套防水防尘球机、4套防水防尘枪机、5套防爆双光谱双筒云台、15块55寸拼接屏组成。 | 套 | 1
2 | 通讯设备 | 本工程设计1套抗噪声广播系统和1套对讲调度通讯系统，在新建生产厂房、转载点等处设广播扩音喇叭，生产管理主要人员配置无线对讲机。广播系统设17台定压防爆扬声器，8台防水定压号筒式扬声器，放置位置可结合现场及生产实际情况调整 | 套 | 1
3 | 有害气体监测 | 在选煤厂主厂房、1#转载点、块煤汽车装车点及回煤坑等处设置甲烷传感器、一氧化碳传感器、监控分站等组成选煤厂有害气体监测系统。监控分站将传感器信息通过选煤厂工业环网上传至选煤厂调度指挥平台，要求有害气体监测系统有开放的OPC数据接口。 | 套 | 1
包六 | 给排水设备
1 | 环保雾炮 | 水平射程：80m，水平旋转角度：±160°俯仰角度：-10°~45° 耗水量：7-8m3/h，雾粒度：20-150微米 高压水泵功率:7.5KW 喷雾风机功率：37KW | 套 | 4 | 详见技术规格书参数要求
1.1 | 操作平台 | 平台长×宽=4×2m，高3.6m，钢结构 | 台 | 4
2 | 消防水炮
2.1 | 防爆图像型自动跟踪定位射流灭火装置 | 型号：ZDMS0.8/30S-RS55/Ex流量30L/s，保护半径55m，监控半径80m，额定压力0.8MPa，定位时间小于30s | 套 | 9
2.2 | 现场防爆手动控制箱 |  | 台 | 9
2.3 | 防爆信号解码箱 |  | 台 | 9
2.4 | 防爆红紫外复合探测装置 |  | 台 | 1
2.5 | 集中控制盘 |  | 台 | 1
2.6 | 集中电源/启泵控制盘 |  | 台 | 1
2.7 | 硬盘录像机 |  | 台 | 1
2.8 | 液晶显示器 | 23.8英寸 | 台 | 1
2.9 | 琴台柜 |  | 台 | 1
包七 | 通风除尘设备
1 | 主厂房 |  |  |  | 详见技术规格书参数要求
1.1 | 矿用湿式洗气机 AB-S-9 | 处理风量 40000m3/h 总除尘效率 ≥96% 电机功率55kW含控制箱及维修用特殊工具。洗气机订货范围还包含除尘系统风管、洗气机支座与管道支架，详见订货图。 | 台 | 1
1.2 | 屋顶风机DW-87-3No4 | 风量 3920m3/h 风压100Pa 电机功率0.25kW/台含控制箱。 | 台 | 4
1.3 | 屋顶风机DW-87-3No5 | 风量 8024m3/h 风压100Pa 电机功率0.55kW/台含控制箱 | 台 | 6
1.4 | 暖风机T-7Q | 0.2MPa 风量 7280m3/h Q=56kW电机功率0.75kW/台 | 台 | 8
2 | 矸石仓
2.1 | 轴流风机 T35-11No3.5 | 风量 3265m3/h 风压96Pa 电机功率0.12kW | 台 | 2
2.2 | 出风百叶 | No3.55 | 台 | 2
3 | 配电室
3.1 | 轴流风机T35-11No3.55 | 风量 3265m3/h 风压96Pa 电机功率0.12kW | 台 | 2
3.2 | 出风百叶 | No3.55 | 台 | 2
3.3 | 柜式空调机组KFR-50LW | 风量 1200m3/h 制冷量5110W 制热量2000W N=2kW/台 | 台 | 2
3.4 | 柜式空调机组LFD14N | 风量 2800m3/h 制冷量14.2kW 制热量9kW N=5KW/台 | 台 | 2
4 | 带式输送机喷雾抑尘装置 |  | 套 | 5
4.1 | 控制箱 |  | 台 | 5
4.2 | 光电控制器 | PKG-II | 台 | 5
4.3 | 电磁阀 | 075-DV | 台 | 5
4.4 | 过滤器Y20 | DN20 | 台 | 5
4.5 | 截止阀 | J11T-16 DN20 | 台 | 5
4.6 | 压力表 | Y100 0~1.0MPa | 台 | 5
4.7 | 喷头 | PCL20-3-90 | 台 | 10
4.8 | 闸阀 | Z15T-10 DN20 | 台 | 10
5 | 储煤场
5.1 | 旋流型屋顶通风器 | QM-D600 | 台 | 57
6 | 1号逃生点
6.1 | 防爆轴流风机BT35-11-No4 | 风量 5684m3/h 风压292Pa 电机功率1.1kW/台 | 台 | 1
6.2 | 金属活动百页 | No4 | 台 | 1
7 | 2号逃生点
7.1 | 防爆轴流风机BT35-11-No4 | 风量 5684m3/h 风压292Pa 电机功率1.1kW/台 | 台 | 1
7.2 | 金属活动百页 | No4 | 台 | 1
8 | 3号逃生点
8.1 | 防爆轴流风机BT35-11-No4 | 风量 7661m3/h 风压322Pa 电机1.1kW/台 | 台 | 1
8.2 | 金属活动百页 | No4 | 台 | 1